Modernizacja instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach B3.05,06,09a-09 na Wydziale Fizyki UW

### ADRES INWESTYCJI: ul. Ludwika Pasteura 5, 02-093 Warszawa

# INWESTOR: Uniwersytet Warszawski,                                                                 ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

UMOWA: 29/D111/2022

PROJEKT WYKONAWCZY

Część I – Instalacje sanitarne

Projektował: mgr inż. Janusz Karwas upr. St.1023/88

Opracowała: inż. Aleksandra Nagraba

Warszawa, luty 2022

Spis treści

- Podstawa opracowania

- Zakres opracowania

- Charakterystyka obiektu

- Opis instalacji, zagadnienia akustyki

- Roboty towarzyszące – budowlane, elektryczne, automatyka, alarm p. poż.

- Zasady kosztorysowania, wycena kosztorysowa

- Uwagi końcowe

- Bilans zysków ciepła

- Specyfikacja wentylacji

- Wytyczne – wymagania użytkownika pomieszczeń

Karty informacyjne

- Przykładowa centrala nawiewna (powietrze świeże)

- Przykładowe klimakonwektory wodne (WL)

- Przykładowy klimatyzator „split” (Freon)

- Pompa wodna zmieszania WL

- Przykładowy nawilżacz

- Przykładowy zestaw schładzający (zrzut z nawilżacza)

- Przykładowy filtr HEPA H13

- Przykładowa obudowa EIS 60 centrali wentylacyjnej

- Przykładowa klapa rewizyjna EIS 60

- Przykładowe nawiewniki

- Przykładowy sufit niepylący

Spis rysunków

- Sytuacja – zakres opracowania 								 1:500

- Wentylacja i klimatyzacja rozpatrywanych pomieszczeń–stan istniejący–rzut III p             1:50

- Wentylacja i klimatyzacja rozpatrywanych pomieszczeń–roboty demontażowe                   1:50

- Wentylacja i klimatyzacja rozpatrywanych pomieszczeń–stan projektowany–rzut III p    1:50

- Wentylacja i klimatyzacja rozpatrywanych pomieszczeń–stan projektowany–rzut IV p    1:50

- Wentylacja i klimatyzacja rozpatrywanych pomieszczeń–stan projektowany–dach        1:50

- Wentylacja i klimatyzacja rozpatrywanych pomieszczeń–przekrój A-A i B-B		  1:50

- Wentylacja i klimatyzacja rozpatrywanych pomieszczeń–schemat krążenia powietrza (centrala nawiewna) 									     -

- Instalacja wody lodowej dla rozpatrywanych pomieszczeń–rzut III p	           		  1:50

- Instalacja wody lodowej dla rozpatrywanych pomieszczeń-rozwinięcie		     -

- Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Wizje lokalne na obiekcie,

- Wytyczne Użytkownika (załączone),

- Uzgodnienia z Użytkownikiem i Działem Technicznym UW,

- Archiwalne projekty branżowe,

- Obowiązujące normy i przepisy.

- Zakres opracowania

Zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz umową, opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu wykonawczego modernizacji istniejących instalacji:

- wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej,

- klimatyzacji,

- instalacji chłodu,

- instalacji cieplnych (C.O, C.T)

- instalacji wod-kan (woda, woda DEMI, kanalizacja sanitarna)

W celu dostosowania ich dla obecnych potrzeb Użytkowników pomieszczeń badawczych oznaczonych jako FII 3.05, 3.06, 3.09 a – 3.09 e.

Powyższe pomieszczenia znajdują się na III piętrze budynku Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 5 w Warszawie.

- Charakterystyka obiektu

Pomieszczenia stanowiące przedmiot opracowania znajdują się na III p. budynku – obszar opracowania zaznaczono na rysunkach.

Wymagania p. poż. budynku (projekt archiwalny):

„Projektowany budynek dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego został zlokalizowany wzdłuż ul. Pasteura. Budowa obiektu została podzielona na 2 etapy. W pierwszym etapie powstanie zabudowa od strony ul. Winnickiej, a w drugim etapie od strony ul. Banacha. Główne wejście do budynku wykonanego w I etapie zaplanowano u zbiegu ul. Pasteura i Winnickiej. Do części budynku II etapu główne wejście przewidziano od strony ul. Banacha.

Budynek w pierwszym etapie jest zamkniętym czworobokiem z wewnętrznym patio.

W drugim etapie zostanie zbudowany budynek równoległy do ulicy Pasteura. Budynek ma max. 6 kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną.

Dane liczbowe dla II etapu:

Powierzchnia wewnętrzna II etapu: 			c.a. 13 232 m2

Powierzchnia zabudowy II etap: 			2 418,75 m2

Liczba kondygnacji nadziemnych użytkowych: 	od 1 do max. 5

Liczba kondygnacji podziemnych: 			1

Wysokość budynku:					22,10 m

Klasyfikacja pożarowa

W części nadziemnej budynku będą występować strefy pożarowe zakwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Pomieszczenia, w których może przebywać ponad 50 osób są przeznaczone tylko dla stałych użytkowników obiektu.

W części podziemnej I etapu część powierzchni zakwalifikowano do kategorii ZL III (laboratoria).

W części podziemnej II etapu występują strefy pożarowe zawierające: garaż, pomieszczenia techniczne i magazyny zakwalifikowane do kategorii PM.

Gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych i garażu nie przekracza 500 MJ/m2. Gęstość obciążenia ogniowego w magazynach na kondygnacjach podziemnych wynosi do 1000 MJ/m2.

PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE

Projektowana klasa odporności pożarowej

Ze względu na wysokość i przeznaczenie budynek zostanie wykonany w klasie „B” odporności pożarowej. Projektowaną klasę odporności ogniowej elementów budynku przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Projektowana klasa odporności pożarowej elementów budowlanych

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop | ściana zewnętrzna | ściana wewnętrzna | przykrycie dachu |
| B | R120 | -R30 | REI 60 | EI60 | EI 30 | -E30 |

1) dotyczy pasa między kondygnacyjnego o minimalnej szerokości 0,8 m

2) strop nad kondygnacją podziemną REI 120

1) Klasa odporności ogniowej schodów – 60 min (R 60),

2) Klasa odporności ogniowej ścian stanowiących oddzielenia przeciwpożarowe-120min (REI 120).

3) Klasa odporności ogniowej drzwi w ścianach oddzieleń przeciwpożarowych – 60 min (EI 60)

4) Klasa odporności ogniowej pionowych pasów o szerokości min. 2 m rozdzielających strefy pożarowe – 60 min (EI 60)

5) Klasa odporności ogniowej obudowy szachtów instalacyjnych – 60 min. (EI 60)

6) Klasa odporności ogniowej obudowy latek schodowych w -60 min (REI 60)

7) Klasa odporności ogniowej drzwi do klatek schodowych i przedsionków przeciwpożarowych -30 min (EI 30),

8) Klasa odporności ogniowej bram przeciwpożarowych oddzielających strefy pożarowe w garażu – 60 min. (EI 60)

9) Klasa odporności ogniowej ścian działowych stanowiących obudowę poziomych dróg ewakuacyjnych -30 min (EI 30)”

Uwaga: w żadnym z rozpatrywanych pomieszczeń nie wydzielają się substancje szkodliwe dla zdrowia

- Opis instalacji

Opis powyższy podzielony zostanie na punkty:

- Pomieszczenia 3.05, 3.06, 3.09 e – jednolite standardy – wentylacja, klimatyzacja

- Pomieszczenie 3.09 b – wentylacja, klimatyzacja

- Pomieszczenie 3.09 c – wentylacja, klimatyzacja

- Pomieszczenie 3.09 d – wentylacja, klimatyzacja

- Pomieszczenie 3.09 a – wymagania szczególne – wentylacja, klimatyzacja

- Woda lodowa do pomieszczeń (czynnik chłodniczy)

- Instalacje cieplne

- Instalacje wody, wody Demi, kanalizacji sanitarnej (odprowadzenie skroplin, pozostałe (woda technologiczna)

- Zagadnienia wymaganych zabezpieczeń p. poż. instalacji.

- Pomieszczenia 3.05, 3.06, 3.09 e – pomieszczenia badawcze

Stan istniejący instalacji – wentylacja, klimatyzacja

Zgodnie z projektem archiwalnym instalacji wentylacji i klimatyzacji przyjęte (archiwalne) parametry powietrza (centrala główna):

Obliczeniowe parametry – powierzchnie zewnętrzne

- zima	tobl – 20 C; φ = 100%

- lato	tobl  + 30 C;  φ = 45%

powierzchnie wewnętrzne

- lato	Tlato = 22 C ± 2 C;  φ = 60% ± 10%

- zima	Tzima = 20 C ± 2 C; φ = 40% ± 10%

Filtry kieszeniowe klasy EU7 – Naw

EU4 – Wyw

Uwaga: zgodnie z wywiadem z działem technicznym, powietrze w okresie zimowym nie jest dowilżane!

Powietrze doprowadzane jest do pomieszczeń zgodnie z rys. 2.

Schłodzenie powietrza zapewniają szafy klimatyzacji precyzyjnej firmy Emerson. Użytkownik sygnalizuje poziom głośności szaf oraz drgania przenoszące się na konstrukcję budynku uniemożliwiające prowadzenie prac badawczych.

Stan projektowany

Ilości i parametry powietrza nawiewanego pozostawia się bez zmian.

Szafy klimatyzacyjne pozostawia się jako urządzenia awaryjne.

Dla pochłonięcia zysków ciepła projektuje się zastosowanie klimatyzatorów wodnych kanałowych (przystropowych) i kasetonowego (mało miejsca na stropie). Pomieszczenie i wielkość podano na rys. Nr 4.

Uwaga: jako przykładowe podano klimatyzatory jak zaznaczono na rysunkach. Dobór niezbędny ze względu na konieczność określenia gabarytów, ciężarów, poziomu hałasu, ceny etc. urządzeń

Uwaga: można stosować materiały i urządzenia innych firm posiadające stosowne atesty i dopuszczenia UE i PL pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i jakości urządzeń nie gorszych od zakładanych w projekcie.

- Pomieszczenie 3.09 b – śluza

Stan istniejący

Do pomieszczenia doprowadzone jest powietrze z centrali głównej w ilości N 140/W 160 m3/h.

Stan projektowany

Proponuje się pozostawienie powyższych ilości powietrza (podciśnienie) – patrz punkt „pomieszczenie 3.09 a”. W pomieszczeniu zainstalowana zostanie centrala nawiewna – patrz punkt „pomieszczenie 3.09 a”.

Należy dokonać niezbędnych przesunięć instalacji wentylacyjnej. Strop podwieszony zdemontować dla umożliwienia dostępu do klap rewizyjnych.

- Pomieszczenie 3.09 c – zaplecze laboratorium

Instalacje pozostawia się w stanie niezmienionym.

- Pomieszczenie 3.09 d – UPS

Stan istniejący

Pomieszczenie wyposażone w wentylację nawiewno-wyciągową. Zainstalowana szafa klimatyzacyjna Emerson.

Zdaniem Użytkownika /i projektanta/ jest ona zbyt głośna i generuje niedopuszczalne dla aparatury drgania. Będzie użytkowana jako awaryjne źródło chłodu.

Instalacja projektowana

Proponuje się zmniejszenie ilości powietrza nawiewanego/ odciąganego – równowaga N/W = 40/40 m3/h.

Jako urządzenie schładzające zastosować klimatyzator typu „split” freonowy o mocy chłodniczej (całorocznie) min. 3,5 kW.

Jednostka wewnętrzna – naścienna. Jednostka zewnętrzna zlokalizowana na dachu budynku.

Istniejąca szafa klimatyzacyjna – awaryjne źródło chłodu.

Przejście przewodów freonu i elektrycznych pomiędzy III i IV p. i IV p. - dach obok istniejących przewodów freonu szaf klimatyzacyjnych.

- Pomieszczenie 3.09 a – badawcze

Zgodnie z wymaganiami Użytkownika (załączone do opracowania) należy zapewnić odpowiednie parametry powietrza, akustyki, czystości powietrza w pomieszczeniu.

Wobec zakładanych w projekcie archiwalnym wahań wilgotności (lato – zbyt duża), zima (zbyt mała) niezbędnym jest zainstalowanie indywidualnego systemu kontroli wilgotności/temperatury w pomieszczeniu.

Zakładane projektem wykonawczym parametry /patrz również schemat rys. Nr 8/

Lato

- temperatura  +22 C (± 2 C)

- wilgotność  50% (± 10%) – założono w obliczeniach max. 57%

- oczyszczanie powietrza w filtrze absolutnym Hepa H13

- maksymalne wygłuszenie hałasu od urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

- maksymalna niwelacja drgań od urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Zima

- temperatura  +22 C (± 2 C)

- wilgotność  40%

pozostałe zasady jak dla lata.

Przyjęte rozwiązania:

Uwaga: przyjęto zasadę lokalizacji wszystkich urządzeń stanowiących przedmiot projektu wykonawczego poza pomieszczenia 3.09a. Zminimalizuje to niepożądaną emisję hałasu, zanieczyszczeń, drgań w bezpośrednim sąsiedztwie aparatury pomiarowej (wyposażeni podawanego pomieszczenia).

- zastosowanie centrali nawiewno-wyciągowej /patrz przykładowa – karty info/ spełniającej funkcję zapewnienia niezbędnego ciśnienia dyspozycyjnego powietrza nawiewanego, osuszania powietrza, ew. dogrzewu w okresie zimy, schładzania w okresie lata (tn > +16 C). Maksymalna moc chłodzenia  2 kW

- filtr H13 kanałowy (patrz karty info) -zadanie -utrzymanie pomieszczenia w klasie czystości D- (wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia)

- nawiewniki ograniczające ruch powietrza w pobliżu aparatury badawczej (patrz dobory)

- ograniczenie ilości powietrza świeżego /wystarczy dla 11 osób przebywających/

- ilość wymian powietrza w obiegu centrali z oczyszczaniem w filtrze H13 - 10 w/h

- nawilżacz parowy grzałkowy o mocy elektrycznej 3,8 kW zasilany wodą Demi

- wspomaganie chłodzenia klimatyzatorem kanałowym zlokalizowanym w pomieszczeniu obok (3.09 e)

- funkcję ogrzewania pomieszczenia pełni nagrzewnica elektryczna centrali nawiewnej

(patrz dalsza część opisu) -straty ciepła 600 W

Zagadnienie utrzymania nadciśnienia w stosunku do sąsiednich pomieszczeń:

- zakłada się przewagę ilości powietrza nawiewanego nad odciąganym:

N = 350 m3/h, W = 330 m3/h. Wpust 20 m3/h do pomieszczenia 3.09 b (śluza) i 20 m3/h przez nieszczelności stolarki okiennej. Nadciśnienie zapewnia „szczelność” pomieszczenia i uniemożliwia przedostanie się zanieczyszczeń z zewnątrz (atmosfera, śluza). Projektowane nadciśnienie nie ma wpływu na gospodarkę powietrza w całości budynku.

W śluzie utrzymywane nieznaczne podciśnienie (20 m3/h). Stałości przepływów pilnują zastosowane klapy CAV (R4).

Uwaga: projektowane kanały – blacha stalowa O.C grubość 0,6 mm w izolacji z wełny mineralnej 20mm w folii Al. Zastosowano tłumiki – „sztywne” oraz elastyczne typ AKU-COMP. Dla wyeliminowania ewentualnego przenikania do przepływającego powietrza pyłu z wypełnienia tłumików ich wnętrze (po rozłożeniu) należy pokryć lakierem wodnym np. do drewna (dedykowanym dla powierzchni wewnętrznych, atest PZH)

Uwaga: przed uruchomieniem wszystkie kanały wentylacyjne w pomieszczeniach należy oczyścić od wewnątrz i zdezynfekować. Instalację wentylacyjną w obrębie rozpatrywanych pomieszczeń, należy po wykonaniu wyregulować (przepływy), przy pomocy klap CAV i przepustnic, do wielkości projektowanych.

Odprowadzenie skroplin – od nowoprojektowanych jednostek klimatyzacji do kanalizacji sanitarnej (poprzez zasyfonowanie lub zawór przeciwzapachowy).

Centrala obudowana p.poż zgodnie z DZU 75 § 268 p.p. 5, p. 3 /patrz dalsza część opisu/.

- Woda lodowa do pomieszczeń (czynnik chłodniczy)

Stan istniejący

W budynku znajduje się czynna instalacja wody lodowej o parametrach 7/12 C z przeznaczeniem zasilenia urządzeń chłodzących.

w/g projektu archiwalnego:

- Zapotrzebowanie chłodu budynku – 1757 kW

dla potrzeb wody lodowej 803 kW (G = 160 T/h)

Źródło chłodu – 2 agregaty wody lodowej o mocy chłodniczej 1758 kW.

Rozprowadzenie czynnika chłodniczego – rurociągi stalowe – piony i poziomy.

Instalacja projektowana

Zapotrzebowanie mocy chłodniczej – 25 kW, przepływ czynnika 4 T/h.

Miejsce włączenia wskazano na rys. Nr 10 – za istniejącymi zaworami STAP i STAF.

Uwaga: nastawy tych zaworów n = 35 kPa i n = 5. Zgodnie z charakterystykami mają one maksymalne możliwości przepustowości n = 80 kPa i n = 8.

Należy dokonać przeliczenia hydraulicznego odgałęzienia „starego” i „nowego” na III p. i dokonać przeregulowania nastaw istniejących zaworów regulujących i ustawienia zaworów projektowanych.

Zagadnienie parametrów czynnika chłodniczego

Klimakonwektory dla pomieszczeń 3.05, 3.06, 3.09 b-e zasilane bezpośrednio czynnikiem 7/12 C.

Na rysunkach zaznaczono 2 układy mieszające dla potrzeb pomieszczenia 3.09 a.

Zastosowanie wody lodowej o parametrach 10/15 C jest podyktowane koniecznością uniknięcia wykraplania wilgoci podczas nawilżania w okresie zimowym.

Dla klimakonwektora Nr 5 byłoby to podwieszanie stałe, dla chłodnicy 4 zmienne: proponowane, układ automatyki:

- wilgotność w punkcie pomiaru H1 do 40% - parametry 10/15 C, wilgotność powyżej 40 – parametry 7/12 C (nawilżacz utrzymuje wilgotność φ = 40%)

Instalację wykonać należy z rur PP PN16 SDR7,4 łączonych przez zgrzewanie w izolacji z kauczuku syntetycznego.

Elementy regulacyjne – zawory równoważące na MSV-B Danfoss.

Pompy: zainstalowanie pompy wody lodowej WILO IL-E 100/250-7,5/4 posiadają zapas wydajności dla zwiększonego przepływu WL.

- Instalacja freonowa

Przewody miedziane instalacji freonowej (klimatyzator 7) rozprowadzać, z jak najmniejszą ilością powietrza. Izolacja – kauczuk syntetyczny z przeznaczeniem dla instalacji chłodniczych. Po ułożeniu przewody freonu zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi (np. obudowa g-k).

- Instalacje cieplne (centralne ogrzewanie)

Stan istniejący

Wszystkie pomieszczenia wyposażone są w instalację centralnego ogrzewania grzejnikową wodną. Zawory termostatyczne cieczowe.

Instalacja projektowana- wszystkie pomieszczenia z wyjątkiem 3.09 a

Grzejniki wyposażyć należy w głowice elektryczne (otwórz – zamknij).

Sterowanie grzejników od sterownika ściennego (jak w pozostałych pomieszczeniach budynku) z zabezpieczeniem przed pracą jednocześnie klimatyzatora i grzejnika.

Pomieszczenie 3.09 a

Grzejniki pozostawić wyłączone- dla utrzymania higieny osłonić - przykryć np. folią PCV.

- Instalacje wody, wody DEMI, kanalizacji sanitarnej (odprowadzenie skroplin), pozostałe (woda technologiczna)

Woda

Projekt wykonawczy nie ingeruje w instalację wody ciepłej bytowej pomieszczeń.

Woda zimna służyła będzie schładzaniu wody płuczącej nawilżacz parowy (patrz opis poniżej).

Woda DEMI

Stan istniejący

Do pomieszczeń doprowadzona jest instalacja wody DEMI o czystości laboratoryjnej (patrz projekty archiwalny – proces osmozy)

Stan projektowany

Woda powyższa używana będzie w pomieszczeniu 3.09 a dla potrzeb nawilżania powietrza. Wykonać z rur PP PN 10 SDR 11 łączonych przez zgrzewanie.

Kanalizacja sanitarna

Stan istniejący

Każde pomieszczenie wyposażone jest w instalację kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur PCV kielichowych.

Instalacja projektowana

Należy odprowadzić wodę gorącą z płukania nawilżacza stosując system schładzający jak w kartach info.

Pozostałe (woda technologiczna)

W pomieszczeniach stanowiących przedmiot opracowania istnieje instalacja wody technologicznej chłodzącej 8/30 C. Instalacja ta nie będzie wykorzystywana dla potrzeb pomieszczeń 3.05 – 3.09 e.

Dla zachowania czystości powierzchni tylko w pomieszczeniu 3.09 a na izolacje kauczukowe powyższych rur w miarę możliwości nałożyć folię PCV.

- Zagadnienie wymaganych zabezpieczeń p. poż instalacji

Centrala w pom. 3.05 b obudowana w systemie (przykładowy) Promat z odpornością ogniową EIS 60. Klapy pożarowe min. EIS 60 z siłownikiem i sprężyną powrotną, z sygnalizacją położenia i termoelementem zwalniającym 72 C.

Przejścia rur palnych i niepalnych przez przegrody oddzielenia pożarowego (np. stropy – na dach) zabezpieczyć p. poż. w klasie odporności ogniowej przegrody – (zwykle EI 60 lub REI 60). Dostęp serwisowy do elementów centrali zapewniają drzwi rewizyjne EIS 60 (oznaczone „R” – patrz załączone materiały firmy Promat oraz rys. nr 4).

- Zagadnienia akustyki

Obliczenia akustyczne pomieszczeń:

Pomieszczenie 3.05, 3.06, 3.09e

Poziom ciśnienia akustycznego na biegu średnim wynosi w/g DTR – 38 dB.

Pomieszczenie 3.09 a

| w/g DTR | 59 dB |
| --- | --- |
| Aku Comp Ø315 | -10 dB |
| kanał, kształtki | -2 dB |
| AkuComp Ø200 | -5 dB |
| puszka, nawiewniki, tłumienie tła | -4 dB |
|  | 38 dB |

Centrala

Obliczenia dla częstotliwości 250 Hz:

| Tłoczenie |  |
| --- | --- |
| w/g DTR | 74 dB |
| urządzenia | -2 dB |
| kształtki sztywne | -5 dB |
| AkuComp Ø250 | -10 dB |
| tłumik rurowy sztywny | -7 dB |
| przewody elastyczne | -8 dB |
| puszka, nawiewniki, tłumienie tła | -5 dB |
|  | 37 dB |

| Ssanie |  |
| --- | --- |
| w/g DTR | 80 dB |
| AkuComp Ø250 | -10 dB |
| kształtki sztywne | -5 dB |
| tłumiki istniejące | -15 dB |
| elementy nawiewne, tłumienie tła | -10 dB |
|  | 40 dB |

- Roboty towarzyszące (budowlane, elektryczne, automatyka, alarm p.poż)

- roboty budowlane

Na rysunkach zaznaczono (rys. Nr 3) zasadnicze roboty demontażowe stropów. W niektórych pomieszczeniach istniejące stropy podwieszane zostaną trwale zdemontowane (pomieszczenia 3.09 a, 3.09 b, 3.09 c, 3.09 e), w pomieszczeniu 3.09 zainstalować strop – w technologii „materiały niepylące” (patrz karty info) – jak dla pomieszczeń o wymaganej czystości powietrza.

- stropy (właściwe) po zdemontowaniu konstrukcji stropu podwieszanego wyreperować (miejsca mocowań)

Zaleca się pomalowanie ścian i sufitów wszystkich pomieszczeń.

W pomieszczeniu 3.09 a – farba niepyląca (trudnościeralna) – jak dla sal szpitalnych, cleanroomów etc.

Roboty elektryczne i automatyka – oddzielna część opracowania!

Pobory mocy zaprojektowanych urządzeń (znaczniejsze moce elektryczne)

  - jednostka zewnętrzna klimatyzacji		N = 1,2 kW	1 faz

  - nawilżacz parowy				N = 3,8 kW	3 faz

  - nagrzewnica centrali nawiewnej		N = 2,5 kW	1 faz

  - wentylator centrali				N = 0,4 kW	1 faz

  - klimakonwektory (każdy)			N = 0,1 kW	1 faz

  - pompy mieszające				N = 0,03 kW	1 faz

Wytyczne automatyki układu

Sterowanie klimatyzatorów w pomieszczeniach (oprócz pom. 3.09 a) – jak dla wszystkich pomieszczeń budynku (sterowniki naścienne).

Pomieszczenie 3.09 a

- działanie centrali nawiewnej ciągłe 24 h,

- działanie klimatyzatora wspomagającego ⑤ – włącza się przy przekroczeniu zadanej temperatury w pomieszczeniu.

Zadane parametry temperatury/wilgotność podane w p. 3e opisu.

- pompy mieszające wody lodowej włączane w momencie otwarcia zaworów elektromagnetycznych (otwórz – zamknij),

- układ automatyki „pilnuje” dla klimatyzatora ⑤ stałej temperatury zasilenia 10 C,

- dla centrali wentylacyjnej parametry zasilenia wodą lodową zmienne (jak opisane wcześniej),

- klapy pożarowe sterowane z systemu SAP budynku,

- do pomieszczenia istniejące czujniki p. poż. (ze stropu podwieszonego na zasadniczy),

- zasady powiadamiania użytkownika o stanie pracy urządzeń i parametrach powietrza w pomieszczeniu 3.09 a w/g cz. „automatyka”.

- przepustnice stałego przepływu (CAV) pozostają bez zmian. Zmianom ulegnie częściowo miejsce montażu oraz nastawy. Przepustnice CAV są urządzeniami mechanicznymi (bez elementów elektrycznych monitoringu czy sterowania)

- nowe klapy pożarowe, włączone do ogólnego systemu SAP budynku

- wszystkie obecnie istniejące w rozpatrywanych pomieszczeniach szafy klimatyzacji precyzyjnej Emerson traktujemy jako awaryjne źródło chłodu/ciepła. Niemniej mają egzystować w dotychczasowym systemie ogólnego dozoru budynku (BMS)

- Zasady kosztorysowania

Ze względu na finansowanie, niezbędne jest podzielenie robót i kosztorysu na 3 etapy.

- Etap I – w/g kosztorysu: roboty część instalacyjna i część automatyka dla pomieszczeń 3.09a, 3.09e; roboty budowalne dla pozostałych pomieszczeń – część instalacyjna             i automatyka

- Etap II – w/g kosztorysu: montaż nawilżacza + zestaw schładzający wody zrzutowej

- Etap III – montaż klimatyzatorów dla pomieszczeń 3.05 i 3.06

Elementem projektu są przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie.

- Uwagi końcowe

Wykonanie i odbiór instalacji wg „Warunki techniczne wykonawstwa i odbioru robót budowlano montażowych” cz.2 „Roboty instalacyjne”.

Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać atest co najmniej NRO.

Uwaga: można stosować materiały i urządzenia innych firm posiadające stosowne atesty i dopuszczenia UE i PL pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i jakości urządzeń nie gorszych od zakładanych w projekcie.

Wykonanie przejść rur freonowych przez strop na dachu wykonać ze szczególną starannością, tak aby nie stracić gwarancji na wykonaną powłokę wierzchnią. Zastosować np. przejście w rurze PCV Ø100 z wywinięciem na nią warstwy uszczelniającej dach.

Uwaga: Projektowany układ wentylacyjno-klimatyzacyjny pracuje niezależnie od istniejącej centrali głównej obsługującej pomieszczenia III p.

Projekt nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót z uwagi na:

- nie zmienia się obecnego (zatwierdzonego pozwolenia na użytkowanie) przeznaczenia pomieszczeń 3.05-3.09

- nie wprowadza się żadnych innych niż dotychczasowe instalacji

- zmianie ulegają tylko typy urządzeń klimatyzacyjnych

- zmianie ulegają końce istniejących ciągów wentylacyjnych w pomieszczeniach 3.05-3.09

- rozwiązania projektowe nie wpływają ma warunki ochrony p. poż. budynku

- ściany działowe pomieszczeń pozostają bez zmian

- Bilans zysków ciepła

| Nr pomieszczenia |  | Urz. Technologiczne MAX |  | Urz. Technologiczne ŚREDNIE |  | Oświetlenie |  | Nasłonecznienie | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - |  | W |  | W |  | W |  | W | W |
| 3.05 |  | 7300 |  | 6570 |  | 327,10 |  | 500,00 | 7500 |
| 3.06 |  | 5500 |  | 4950 |  | 139,30 |  | 300,00 | 5500 |
| 3.06a |  | - |  | - |  | - |  | - | 0,00 |
| 3.09a |  | 7200 |  | 7200 |  | 216,90 |  | 500,00 | 8000 |
| 3.09b |  | - |  | - |  | - |  | - | 0,00 |
| 3.09c |  | - |  | - |  | - |  | - | 0,00 |
| 3.09d |  | - |  | - |  | - |  | - | 0,00 |
| 3.09e |  | 2200 |  | 1980 |  | 200,10 |  | 280,00 | 2500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Suma | 23500 |
|  | pow. pomieszczeń |  |  |  | pow. ścian zew. |  |
| 3.05 | 32,71 |  | m2 |  | 10 |  |
| 3.06 | 13,93 |  |  |  | 6 |  |
| 3.06a | 7,1 |  |  |  | - |  |
| 3.09a | 21,69 |  |  |  | 10 |  |
| 3.09b | 7,51 |  |  |  | - |  |
| 3.09c | 3,32 |  |  |  | - |  |
| 3.09d | 3,48 |  |  |  | - |  |
| 3.09e | 20,01 |  |  |  | 5,6 |  |

| Ośw. | 10 | W/m2 |
| --- | --- | --- |
| Nasł. | 50 | W/m2 |

- Specyfikacja wentylacji

System N1

| Nr urządzenia | Nazwa urządzenia | Ilość | Charakterystyka | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nawiew |  |  |  |  |  |
| N1-01 | Wentylator | 1 | Według oferty np. Swegon |  |
| N1-02 | Chłodnica wodna | 1 | Według oferty np. Swegon |  |
| N1-03 | Nagrzewnica elektryczna | 1 | Według oferty np. Swegon |  |
| N1-04 | Regulator CAV | 1 | 250 |  |
| N1-05 | Filtr | 1 | HP13 |  |
| N1-06 | Klapa p.poż. | 2 | 250, min. EIS 60 z siłownikiem i sprężyną powrotną, z sygnalizacją położenia i termoelementem zwalniającym 72 C |  |
| N1-07 | Tłumik akustyczny | 1 | 250, L=0,5m, według BN-73/8865-39 |  |
| N1-08 | Tłumik akustyczny elastyczny | 3 | Typ: np. AKU-COMP, 250, L=0,6m Producent: Venture Industries |  |
| N1-08a | Tłumik akustyczny elastyczny | 1 | Typ: np. AKU-COMP, 250, L=1,2m Producent: Venture Industries |  |
| N1-08b | Tłumik akustyczny elastyczny | 2 | Typ: np. AKU-COMP, 200, L=1,2m Producent: Venture Industries |  |
| N1-09 | Kanał wentylacyjny okrągły | 1 | 315, L=1,5 mb | SPIRO |
| N1-10 | Kanał wentylacyjny okrągły | 1 | 250, L=7,0 mb | SPIRO |
| N1-11 | Kanał wentylacyjny okrągły | 1 | 200, L=4,5 mb | SPIRO |
| N1-12 | Kanał wentylacyjny okrągły | 1 | 160, L=6,5 mb | SPIRO |
| N1-12a | Kanał wentylacyjny okrągły | 1 | 100, L=1,0 mb | SPIRO |
| N1-13 | Przewód elastyczny izolowany okrągły | 1 | 250, L=6,0 mb |  |
| N1-14 | Przewód elastyczny izolowany okrągły | 1 | 200, L=11,0m |  |
| N1-15 | Przewód elastyczny izolowany okrągły | 1 | 160, L=4,5m |  |
| N1-15a | Przewód elastyczny izolowany okrągły | 1 | 100, L=1,0m |  |
| N1-16 | Trójnik wentylacyjny | 1 | 250/ 250, L=350 Odg. 250 |  |
| N1-17 | Trójnik wentylacyjny | 1 | 250 / 250, L=350 Odg. 200 |  |
| N1-18 | Trójnik wentylacyjny | 1 | 250 / 250, L=350 Odg. 160 |  |
| N1-19 | Trójnik wentylacyjny | 1 | 200 / 200, L=350 Odg. 100 |  |
| N1-20 | Kolano wentylacyjny | 2 | 250; =90°; R/D=1 |  |
| N1-20a | Kolano wentylacyjny | 1 | 200; =90°; R/D=1 |  |
| N1-21 | Kolano wentylacyjny | 1 | 160; =90°; R/D=1 |  |
| N1-21a | Kolano wentylacyjny | 1 | 100; =90°; R/D=1 |  |
| N1-21b | Kolano wentylacyjny | 1 | 200; =45°; R/D=1 |  |
| N1-22 | Dyfuzor symetryczny | 1 | 300x200/250/160, l=300 |  |
| N1-23 | Dekiel | 2 | 315 / 250 |  |
| N1-24 | Dyfuzor symetryczny | 2 | 250 / 200 |  |
| N1-25 | Dyfuzor symetryczny | 1 | 250 / 160 |  |
| N1-26 | Dyfuzor symetryczny | 1 | 200 / 160 |  |
| N1-27 | Skrzynka rozprężna z przepustnicą | 2 | 600x600, h=250, 200 |  |
| N1-28 | Skrzynka rozprężna z przepustnicą | 2 | 600x600, h=250, 160 |  |
| N1-29 | Kratka nawiewna | 2 | KN4 600x600 b&w |  |
| N1-30 | Nawiewnik wirowy | 2 | 600x600 |  |

System W1

| Nr urządzenia | Nazwa urządzenia | Ilość | Charakterystyka | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wywiew |  |  |  |  |
| W1-01 | Kanał wentylacyjny | 1 | 300x250, L=1,50 mb |  |
| W1-02 | Kanał wentylacyjny okrągły | 1 | 160, L=3,5 mb | SPIRO |
| W1-03 | Tłumik akustyczny elastyczny | 1 | Typ: np. AKU-COMP, 160, L=1,2m Producent: Venture Industries |  |
| W1-03a | Tłumik akustyczny elastyczny | 1 | Typ: np. AKU-COMP, 160, L=0,6m Producent: Venture Industries |  |
| W1-04 | Odsadzka | 1 | 300x250, L=0,5 m |  |
| W1-05 | Dyfuzor asymetryczny | 1 | 300x250/500x300 |  |
| W1-06 | Trójnik wentylacyjny | 1 | 200 / 200, L=350 Odg. 160 |  |
| W1-07 | Płyta ażurowa | 4 | 600x600 |  |
| W1-08 | Przepustnica | 1 | 200 |  |
| W1-09 | Przepustnica | 1 | 160 |  |
| W1-10 | Regulator CAV | 1 | 100 |  |

System N2

| Nr urządzenia | Nazwa urządzenia | Ilość | Charakterystyka | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nawiew |  |  |  |  |
| N2-01 | Kanał wentylacyjny okrągły | 1 | 315, L=2,5 mb | SPIRO |
| N2-02 | Kanał wentylacyjny okrągły | 1 | 200, L=3,0 mb | SPIRO |
| N2-03 | Tłumik akustyczny elastyczny | 2 | Typ: np. AKU-COMP, 315, L=1,2m Producent: Venture Industries |  |
| N2-04 | Tłumik akustyczny elastyczny | 2 | Typ: np. AKU-COMP, 315, L=0,6m Producent: Venture Industries |  |
| N2-05 | Tłumik akustyczny elastyczny | 2 | Typ: np. AKU-COMP, 200, L=1,2m Producent: Venture Industries |  |
| N2-06 | Tłumik akustyczny elastyczny | 2 | Typ: np. AKU-COMP, 200, L=0,6m Producent: Venture Industries |  |
| N2-07 | Trójnik wentylacyjny | 2 | 315 / 315, L=350 Odg. 200 |  |
| N2-08 | Dyfuzor z płyt wełnianych | 3 | 110x200/1500x200 |  |
| N2-09 | Dyfuzor symetryczny | 2 | 315 / 200 |  |
| N2-10 | Skrzynka rozprężna z przepustnicą | 4 | 600x600, h=250, 200 |  |
| N2-11 | Kratka nawiewna | 3 | 1500x200 |  |
| N2-12 | Kratka nawiewna | 4 | 600x600 |  |
| N2-13 | Króciec amortyzacyjny | 3 | 110x200 |  |
| N2-14 | Klimatyzator kanałowy | 1 | z króćcem dopasowującym 1400x300, o mocy 8 kW, np. Daikin FWD16 |  |
| N2-15 | Klimatyzator kanałowy | 1 | o mocy 5,5kW np. Daikin FWB07BT |  |
| N2-16 | Klimatyzator kanałowy | 2 | o mocy 3,5 kW np. Daikin FWB07BT |  |
| N2-17 | Klimatyzator kasetonowy | 1 | 600x600, o mocy 2,5kW np. Daikin FWF-BT |  |
| N2-18 | Kanał wentylacyjny okrągły | 1 | 350, L=0,5 mb | SPIRO |
| N2-19 | Kształtka przyłączna | 1 | 1400x300/315/315, L=250 | wewnątrz mata dźwiękochłonna |

System W2

| Nr urządzenia | Nazwa urządzenia | Ilość | Charakterystyka | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nawiew |  |  |  |  |  |
| W2-01 | Kanał wentylacyjny | 1 | 450x300, L=3 mb |  |
| W2-02 | Kanał wentylacyjny okrągły | 1 | 200, L=1,5 mb | SPIRO |
| W2-03 | Tłumik akustyczny elastyczny | 1 | Typ: np. AKU-COMP, 200, L=1,2m Producent: Venture Industries |  |
| W2-04 | Tłumik akustyczny elastyczny | 2 | Typ: np. AKU-COMP, 200, L=0,6m Producent: Venture Industries |  |
| W2-05 | Trójnik wentylacyjny | 2 | 450x300/450x300, l=350 Odg. 200 |  |
| W2-06 | Dyfuzor symetryczny | 1 | 450x300/200 |  |
| W2-07 | Skrzynka rozprężna z przepustnicą | 3 | 600x600, h=250, 200 |  |
| W2-08 | Kratka wyciągowa | 3 | 600x600 |  |
| W2-09 | Kształtka przyłączna | 1 | 2000x300/450x300/1400x300, l=250 | wewnątrz mata dźwiękochłonna |

- Wytyczne – wymagania użytkownika pomieszczeń /droga mailowa/

Specyfikacja Dzieła:

Opracowanie pt.: „Koncepcja modernizacji instalacji klimatyzacji w zakresie wielobranżowym dla pomieszczeń FII.3.05,06,09a-09e w budynku Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura 5, etap 2”

Zgodnie z wymaganiami Użytkownika (str. 2-3 Specyfikacji) zawartymi w informacjach mailowych koncepcja zgodnie z propozycją umowy zawierała będzie:

- Rozwiązania techniczne i dobory elementów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, cieplnych, chłodniczych i automatyki dla spełnienia wymagań technologicznych i komfortu higieniczno-cieplnego pomieszczeń (Użytkownika).

- Opis niezbędnych robót budowlanych towarzyszące powyższym zagadnieniom

- Szacunek kosztów robót instalacyjno-budowlanych

- Zaopiniowanie koncepcji przez Rzeczoznawcę ds. p.poż.

Wymagania Użytkownika

Dotyczy pomieszczeń: B3.05, B3.06, B3.09A,B,C,D,E

- Podłączenie klimakonwektorów do istniejącej instalacji chłodu o parametrach wody  tz/tp = 7/120C.

Zastosowanie indywidualnego klimatyzatora do pomieszczenia B3.09D zamiast istniejącej szafy klimatyzacji precyzyjnej.

- Utrzymanie temperatury 22 ± 3 ºC (19-25 ºC) w pomieszczeniach o następujących powierzchniach i przewidywanych zyskach ciepła. Możliwe jest uwzględnienie 90% podanych zysków, ponieważ nie wszystkie urządzenia pracują jednocześnie.

Zyski ciepła od urządzeń i przewidywalnej liczby osób w pomieszczeniach. Nie uwzględniają innych zysków np. z nasłonecznienia ze względu na możliwość całkowitego zaciemnienia pomieszczeń.
B3.05 – 33,50 m2 – 5,23 kW

B3.06 – 14,35 m2 – 5,45 kW

B3.09A – 21,87 m2– 7,2 kW

B3.09B – 7,73 m2 – 0,12 kW

B3.09C – 3,6 m2 – 0 kW

B3.09D – 3,6 m2 – 3,6 kW

B3.09E – 20,38 m2 – 2,13 kW

- Nawiew powietrza z klimatyzacji nie może być skierowany bezpośrednio na stoły laboratoryjne lub prędkość zanikająca powietrza w obrębie stołu

- Zdalny system sterowania, podłączenie systemu monitoringu i powiadomienia SMS.
Sterowanie dla każdego pomieszczenia sprowadzone do BMS. Oddzielne sterowanie dla: B3.05, B3.06, B3.09d (pomieszczenie z UPSami i systemem chłodzenia lasera), B3.09a+b (B3.09b jest przedsionkiem do B3.09a, więc wskazane są te same warunki) i B3.09e+c (B3.09c jest niewielkim pomieszczeniem połączonym z B3.09e).
Powiadomienie  SMS w przypadku przekroczenia zakresów temperatury ustalonych dla pomieszczeń.

- Klasa czystości pomieszczenia D (potrzebny filtr antybakteryjny) – rodzaj filtra dobierze projektant na podstawie podanej klasy czystości

- Powietrze nawiewane z centrali wentylacyjnej. Sprawdzenie konieczności lokalnego podniesienia sprężu.

- Hałas urządzeń ma być jak najniższy (optymalnie 40dB w strefie przebywania ludzi)

- Maksymalna redukcja wibracji, drgań własnych nowej instalacji i istniejących elementów w pomieszczeniu.

Po sprawdzeniu możliwości zminimalizowania wibracji i hałasu od istniejących szaf klimatyzacji precyzyjnej, ze względu na ewentualne ich używanie tylko w razie awarii, zdecydowano nie wprowadzać zmian.

Dotyczy dodatkowych wymagań pomieszczenia B3.09A

- Maksymalna redukcja wibracji drgań własnych nowej instalacji.

- Nawiew powietrza z klimatyzacji nie może być skierowany bezpośrednio na stół optyczny lub prędkość zanikająca powietrza w obrębie stołu.

- Klasa czystości pomieszczenia D (filtr HEPA) – rodzaj filtra dobierze projektant na podstawie podanej klasy czystości. Filtracja powietrza nawiewanego oraz obiegowego.

- Wymiana obecnego sufitu podwieszanego na sufit niepylący.

- Wymagane nadciśnienie w pomieszczeniu.

- Instalacja nawilżania dla laboratorium B3.09a

Wilgotność 40-60% utrzymywana za pomocą niezależnego od klimatyzacji nawilżacza; zastosowanie wody demineralizowanej w celu zabezpieczenia przed osadzaniem minerałów rozpuszczonych w wodzie na układzie optycznym.